## BA机器故障表
序号 | 故障发出端 | 名称 | 复位方式 | 故障原因 | 故障动作 | 维修措施/排除方法 | 复位方式
1 | 主控板 | 欠/过压保护 | 无限自动恢复 | 输入电压低于150V或高于265V | 停机 | 测量L、N输入端子电压，滤波板输出电压。如果电压正常则驱动板电压检测电路损坏。确认启动后电网电压是否在下降。 通讯故障也会报此故障，由于通讯中断检测读不到电压而报输入欠压。 | 无限自动恢复
2 | 主控板 | 过电流保护 | 有限自动恢复 | 电流超出主控板限定值 | 停机 | 机器负荷比较大降频速度不够负荷变化快，检查水流量是否正常，冷媒系统有无脏堵焊堵造成电流过大。 线控器查看压缩机启动后的进出水温差变化，若温差越来越大则水路不通畅。正常温差＜10，进出水温差＞5则水流量偏小。 | 有限自动恢复
4 | 主控板 | 排气温度过高保护 | 有限自动恢复 | 压缩机刚启动运行或启动过程中，连续5秒钟检测（此5秒执行快速降频逻辑）压缩机排气温度≥[排气保护停机温度（115℃(*add270)]，则压缩机立即停止运行；并且会在主控板数码管上报P4故障代码。 | 停机 | 电控：检查排气温度传感器是否接错型号用错，测量排气温度是否真的达到115℃有1~2℃偏差属于正常偏差。更换传感器测量温度还不正常则主控板检测电路损坏。 系统：缺冷媒、真空抽不干净有空气 | 有限自动恢复
5 | 主控板 | 制冷防过冷保护 | 无限自动恢复 | (1)机组处于制冷运行状态，[内盘温度]设置有效时，当压缩机连续运行4分钟后，连续2分钟检测到内机的[内盘温度]≤0℃（*add565）+防冻修正值，则机组报防冻结保护故障P5，压缩机停机，水泵保持运行。当内盘管温度≥6℃时，自动复位。 (2)机组处于制冷运行状态，制冷外机低压检测有效时，当压缩机启动连续运行4分钟后，连续2分钟检测到[低压温度]≤[制冷防冻温度（-2℃）*add692]且压缩机频率小于35Hz，则机组报防冻结保护故障P5。 注：低压温度优先级大于内盘温度。 | 压缩机停机，水泵保持运行 | 电控：检测内盘管温度是否低于-3℃，有1~2℃偏差属于正常偏差，更换传感器测量温度还不正常则主控板检测电路损坏。 系统：检查水路开关是否被短接水流量小进出水温差大容易触发该保护。 冷媒少或初始开度小开机时阀后结霜。 | 无限自动恢复
8 | 主控板 | 制冷盘管温度过高保护 | 无限自动恢复 | 制冷状态时，压缩机启动运行后，连续5秒钟（此5秒执行快速降频逻辑）检测外盘管温度≥61℃(*add277)时，则压缩机立即停止运行；并在主控板数码管上显示故障代码P8。 | 停机 | 电控：检测室外盘管温度是否达到65℃有1~2℃偏差属于正常偏差，更换传感器测量温度还不正常则主控板检测电路损坏。 系统：冷媒过多、风量异常，安装环境不通风，风机转速变低 | 无限自动恢复
9 | 主控板 | 吸排气温差异常 | 有限自动恢复 | 压缩机启动5min内，吸气温度＞排气温度+5℃。 | 停机保护，1h3次 | 有些批次线控器软件未显示详细故障可通过室外板查看详细故障代码 | 有限自动恢复
10 | 主控板 | 模块保护 | 有限自动恢复 | 变频模块自身过温、过流保护 |  |  | 有限自动恢复
11 | 主控板 | 变频压缩机故障 | 有限自动恢复 | 变频压缩机损坏/失步 |  |  | 有限自动恢复
12 | 主控板 | 冷媒不足 | 有限自动恢复 | 无此故障 |  |  | 有限自动恢复
13 | 主控板/线控器 | 线控器通讯故障 | 无限自动恢复 | 线控器至主控板通讯故障，当断路、短路或者线序接反时，压缩机运行3min后检测，压缩机立即停止，并在主控板数码管上显示故障代码E0。 | 压缩机停机 | ①待机状态下报：检测通讯线是否断路，短路或线序接反 ②运行过程中报：通讯线是否靠近强电或接地线，有接触则进行分离。 ③确认接线端口没问题则更换线控器试试如果3分钟内报E0通讯故障则为主控板损坏。 | 无限自动恢复
14 | 主控板 | 相序保护故障 | 手动断电恢复 | 无此故障 |  |  | 手动断电恢复
15 | 主控板 | 内盘管温度传感器故障 | 无限自动恢复 | 当内盘温度传感器T8端口发生断路、短路时，连续检测30s左右后，机组数码管上显示故障代码E2。 | 当系统设定有一个高压压力传感器时： 1）室内盘管温度传感器故障时，机组数码管显示故障代码E2，机组可开机运行。 2）室内盘管温度传感器故障时，当机组制热运行，屏蔽四通阀串气保护功能，机组数码管显示故障代码E2。 3）室内盘管温度传感器故障时，当机组制冷运行，由吸气温度传感器代替室内盘管温度检测，最高频率限定60Hz，主控板数码管上显示故障代码E2。 当系统设定无压力传感器时： 1）室内盘管温度传感器故障时，主控板数码管显示故障代码E2，机组可开机制热运行，不允许开机制冷运行。 2）室内盘管温度传感器故障时，当机组制热运行，屏蔽四通阀串气保护功能，主控板数码管显示故障代码E2； 3）室内盘管温度传感器故障时，当机组制冷运行，则室内、外机立即停止运行，主控板数码管显示故障代码E2。 | 将回气或进出水温度传感器插到内盘管温度端口，如果E2故障消除且查询到的内盘管温度正确则可以判定为传感器损坏。传感器没坏则可判定为主控板损坏。 | 无限自动恢复
16 | 主控板 | 外盘管温度传感器故障 | 无限自动恢复 | 当外盘温度传感器T1发生断路、短路 | 停机 | 将回气或进出水温度传感器插到外盘管温度端口，如果E3故障消除且查询到的外盘管温度正确则可以判定为传感器损坏。传感器没坏则可判定为主控板损坏。 | 无限自动恢复
17 | 主控板 | 高压压力传感器故障 | 无限自动恢复 | 当系统设定有一个高压压力传感器（制热检测高压，制冷检测低压） 制热模式下，15s检测高压压力传感器断路、短路 | 压缩机能正常启动运行 | ①检查接头是否存在接触不良 ②找一个新的压力传感器换上器是否消除E4故障，不消除则为主板损坏 | 无限自动恢复
18 | 主控板 | 低压压力传感器故障 | 无限自动恢复 | 当系统设定有一个低压压力传感器时（制冷、制热均检测低压） 15s检测低压传感器LY出现短路、断路 | 制冷模式下，内盘温度有效时，压缩机能正常启动运行，内盘温度无效时，压缩机不能运行。 制热模式下，压缩机能正常开启。 | ①检查接头是否存在接触不良 ②找一个新的压力传感器换上器是否消除E5故障，不消除则为主板损坏 | 无限自动恢复
19 | 主控板 | 四通阀换向失败 | 有限自动恢复 | 无此故障 |  |  | 有限自动恢复
20 | 主控板 | 室外温度传感器故障 | 无限自动恢复 | 当外机室外温度传感器短路、断路时，压缩机未启动或压缩机启动过程中30s检测； | 制冷制热压缩机能正常启动，不会停机。 当机组制热运行，连续30s检测室外环境温度传感器短路、断路时，环境温度默认为-12度，机组最高频率限定60Hz，屏蔽增焓功能， 当机组制冷运行，连续30s检测室外环境温度传感器短路、断路时，环境温度默认为35度，机组最高频率限定60Hz。 | 将回气或进出水温度传感器插到室外环境温度端口，如果E7故障消除且查询到的室外环境温度正确则可以判定为传感器损坏。传感器没坏则可判定为主控板损坏。 | 无限自动恢复
21 | 主控板 | 排气温度传感器故障 | 无限自动恢复 | 制冷制热模式下，压缩机刚启动或压缩机启动过程中3s检测排气温度传感器短路、断路 | 停机 | 将回气或进出水温度传感器插到排气温度端口，如果E8故障消除则可以判定为传感器损坏。传感器没坏则可判定为主控板损坏。 | 无限自动恢复
22 | 压机驱动板 | 变频驱动/模块故障 | 有限自动恢复 | 驱动模块有故障 |  | 有些批次线控器软件未显示详细故障可通过室外板查看详细故障代码 | 有限自动恢复
23 | 主控板 | 内外机通讯故障 | 无限自动恢复 | 连续30s检测内机与外机通讯断开时，主控板数码管上报C1故障 | 无法开机 |  | 无限自动恢复
24 | 压机驱动板/主控板 | 室外通讯故障 | 无限自动恢复 | 30s检测驱动板至主控板通讯线短路、断路时，主控板数码管会显示故障代码EC。 | 无法开机 | 检查通讯线是否存在接触不良断路情况。 通讯线尽量避开强电线（压缩机线、电抗器线、电容线等），碰到一起会产生干扰。 肉眼查看驱动板红色LED灯常亮，绿色灯闪烁，没亮则测量滤波板输出输入是否正常，检查驱动的连接线是否牢靠排除接触不良的可能。 更换主控板试试，不行则更换驱动板或滤波板。 | 无限自动恢复
25 |  | 线控器EEPROM故障 | 无限自动恢复 | 读不到EEPROM数据 |  |  | 无限自动恢复
26 | 主控板 | 室外EEPROM故障 | 无限自动恢复 | 读不到EEPROM数据 |  | 正常使用中发生此故障则为E方芯片损坏需更换主控板，研发生产阶段可能是E方程序未刷或刷错。 | 无限自动恢复
27 | 压机驱动板/风机驱动板 | 室外风机故障 | 有限自动恢复 | 外风机不转、转速异常 |  | 万用表直流档测量驱动板风机输出G与PW之间的电压，G与15V之间的电压。 G到PW如果电压达到5.6V风机还未启动则风机损坏。 G到15V之间没有15V则驱动板损坏。 | 有限自动恢复
28 | 主控板 | 回气温度传感器故障 | 无限自动恢复 | 制冷制热运行，压缩机未启动时，连续检测25s，或压缩机刚启动或启动过程中，连续30多s检测外机回气温度传感器T4端口断路、短路 | 停机 | 将进出水温度传感器插到回气温度端口，如果EH故障消除且查询到的回气温度正确则可以判定为传感器损坏。传感器没坏则可判定为主控板损坏。 | 无限自动恢复
29 |  | 电压传感器故障 | 无限自动恢复 | 无此故障 |  |  | 无限自动恢复
32 | 主控板 | 高压保护 | 有限自动恢复 | 室外机高压压力保护 制冷、制热、制热水模式运行，压缩机刚启动运行10秒后，若连续2秒检测到外机高压开关DI1为断开状态，则压缩机立即停止运行，主控板数码管后显示故障代码H1。 续出现此故障3次，则必须断电方可消除； | 停机，1h3次主动复位 | 压力表跟压力传感器检测值对比是否有偏差，进参数查询15显示当前检测到的压力200表示2.0MPa， 系统：安装环境是否通风良好，水流量是否正常，清洗水路过滤网更换干净水质，冷媒系统混合空气。 接高压表查看运行稳定状态下回气和外盘管温差在0℃附近的压力，用高压压力转换成冷凝温度与出水温度对比，冷凝温度比出水高3℃以内为正常冷媒量，若高出3℃则检测出水温度传感器是否准，温度准确则冷媒充注过量。 高水温启动阶段报高压则冷媒管路堵导致初始开度小调阀来不及。 电子膨胀阀损坏或失步，①用手触摸电子膨胀阀阀体然后上电感受电子膨胀阀是否在转动 | 有限自动恢复
室外压力传感器对应饱和温度Tc，若Tc>=61(*add612)连续3秒，则会降低压缩机频率，进行室外高压压力保护，主控板数码管显示故障代码H1； 如Tc>=65(*add610)，持续3秒钟，则停机。
33 | 主控板 | 低压保护 | 有限自动恢复 | 环温≤-12时，压机启动运行10分钟，制热模式下，连续检测2秒低压开关为断开状态，则压缩机立即停止运行，并在主控板数码管上显示故障代码H2； 环温＞-12时，压机启动运行5分钟后： 制热、制热水模式下，连续检测2s低压开关为断开状态时，压缩机会立即停止运行，并在主控板数码管上显示故障代码H2； 制冷模式下，连续检测2s低压开关为断开状态时，压缩机会立即停止运行，并在主控板数码管上显示故障代码H2； | 停机，1h3次主动复位 | 压力表跟压力传感器检测值对比是否有偏差，线进参数查询16显示当前检测到的压力200表示2.0MPa，分析出压力传感器检测有偏差还是低压开关提前触发损坏。 系统：缺冷媒，系统堵塞，膨胀阀失效，结霜严重不化霜。 | 有限自动恢复
连续2秒检测到[低压温度]≤[低压保护值（-43℃）*add690]，则压缩机立即停止运行，并在主控板数码管上显示故障代码H2；
34 | 主控板 | 进水温度传感器故障 | 无限自动恢复 | 制冷、制热、制热水模式运行，压缩机未启动或压缩机刚启动时，连续检测30s进/出水温度传感器同时断路、短路时，室外机不允许启动 或立即停止运行，主控板数码管上显示故障代码d2。（内外机有效） | 停机 | 传感器损坏或接触不良，更换传感器或更换主控板试试 | 无限自动恢复
|  | 水箱温度传感器故障 |  | 制冷、制热模式下，压缩机未启动时或压缩机启动时，30s后检测水箱温度传感器断路，短路时，主控板数码管报故障代码d3，压缩机不允许启动或故障停机 | 停机
35 | 主控板 | 出水温度传感器故障 | 无限自动恢复 | 制冷、制热、制热水模式运行，压缩机未启动或压缩机刚启动时，连续检测30s进/出水温度传感器同时断路、短路时，室外机不允许启动 或立即停止运行，主控板数码管上显示故障代码d4。（内外机有效） | 停机 | 传感器损坏或接触不良，更换传感器或更换主控板试试 | 无限自动恢复
36 | 主控板 | 水流开关保护 | 有限自动恢复 | 制冷、制热、制热水模式中，水泵启动运行30s后开始检测水流开关，若水流开关持续10s断开，室内外机不启动，主控板数码管上报水流开关保护d1。 水泵继续运行，连续一分钟断开则水泵关闭。 （内外机有效） 1小时出现3次锁死，可关机再开机复位。 | 停机 | 检查水泵是否正常运行，水流量是否充足无空气。 主控板短接水流开关端子排除是否为主板损坏，主控板没损坏则更换水流开关。 | 有限自动恢复
37 | 主控板 | 进出水温差保护 | 有限自动恢复 | 1)制冷模式：-2℃(*add286)＜进水温度－出水温度≤15℃(*add287) 2) 制热、制热水模式：-2℃(*add288)＜出水温度－进水温度≤15℃(*add289) 制冷、制热、制热水模式中，压缩机启动180s秒(*add285)后，进出水温差过大，停机报警,主控板数码管上显示故障代码d5。 | 停机 | 测量实际进出水温是否与检测到的水温相符，更换传感器测量温度还不正常则主控板检测电路损坏。 传感器保温不良检测温度比实际温度偏差大。 进水与出水传感器装反导致负温差，检查是否接反。 系统：脏堵清洗过滤网，水泵档位是否为最大档。 | 有限自动恢复
38 | 主控板 | 冬季防冻结1 |  | 机组进入水路防冻状态，水泵启动运行 |  | 正常现象，保护水路结冰
39 | 主控板 | 冬季防冻结2 |  | 机组进入水路防冻状态，机组自动启动 |  | 正常现象，保护水路结冰
40 | 主控板 | 水温过高/过低保护 | 无限自动恢复 | 制冷模式下，压缩机未启动或压缩机刚启动时，当连续30s检测到制冷出水温度低于6℃时，主控板数码管上显示故障代码d8. 制热、制热水模式下，压缩机未启动或压缩机刚启动时，当连续30s检测到制热出水温度高于65℃时，主控板数码管上显示故障代码d8。 |  | 测量出水温度是否真的达到保护值，更换传感器温度还不正常则主控板检测电路损坏。 系统：进出水温度温差大，检查水路。 | 无限自动恢复
42 | 压机驱动板 | 硬件过流-1 | 3分钟后自动恢复 | 压缩机电流大于68A，PFC电流大于74A 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 检查压缩机线是否存在短路或者松动； 主控发送压缩机型号是否正确 | 3分钟后自动恢复
43 | 压机驱动板 | 逆变模块过热-3 | 低于85℃恢复，3分钟后自动恢复 | 模块温度大于95度 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 确认环境温度是否过高，负载是否过重，风量是否过小。机组安装环境是否通风利于散热。可能为温度检测电路失效需要还传感器或驱动板 | 低于85℃恢复，3分钟后自动恢复
44 | 压机驱动板 | PFC硬件过热-4 | 低于85℃恢复，3分钟后自动恢复 | 模块温度大于95度 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 确认环境温度是否过高，负载是否过重，风量是否过小。机组安装环境是否通风利于散热。可能为温度检测电路失效需要还传感器或驱动板 | 低于85℃恢复，3分钟后自动恢复
45 | 压机驱动板 | PFC瞬时过流-5 | 3分钟后自动恢复 | PFC瞬时电流大于72A 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 确认电网状态是否稳定；模块是否有明显损伤 排除法：先检查压缩机接线柱头再更换换驱动 | 3分钟后自动恢复
46 | 压机驱动板 | 失速-7 | 3分钟后自动恢复 | 加速时间太短 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 频繁出现则换驱动板，换驱动后没有作用则压缩机损坏 | 3分钟后自动恢复
47 | 压机驱动板 | 直流母线过压-8 | 低于380V，3分钟后自动恢复 | 输入电源异常；PFC失控 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 确认输入电压状态；观察正常运行条件下，母线电压和输入电流是否稳定，如果异常，说明硬件异常。 排除法：先检查压缩机接线柱头再更换换驱动 | 低于380V，3分钟后自动恢复
48 | 压机驱动板 | 直流母线欠压-9 | 高于200V持续30s，3分钟后自动恢复 | 输入电源异常；充电继电器异常 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 确认输入电压状态；确认上电时刻是否有继电器闭合声。 电网电压瞬间跌落造成 拉闸后立即合闸会出现该故障 排除法：先检查压缩机接线柱头再更换换驱动 | 高于200V持续30s，3分钟后自动恢复
49 | 压机驱动板 | 输出缺相-10 | 3分钟后自动恢复 | 输出电流缺相 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 检查输出接线，测量压缩机绕组确认压缩机是否损坏。 | 3分钟后自动恢复
50 | 压机驱动板 | 电机低速过流-11 | 3分钟后自动恢复 | 压缩机电流有效值大于设定阀值 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 关机时确认高压和低压是否平衡，更换驱动板后还出现此故障则压缩机损坏。 | 3分钟后自动恢复
51 | 压机驱动板 | 同向飞车保护-17 | 3分钟后自动恢复 | 速度跟踪不上 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 更换驱动板后还出现此故障则压缩机损坏。 检查压缩机端子是否牢固 | 3分钟后自动恢复
52 | 压机驱动板 | 逆变输出瞬时过流-21 | 3分钟后自动恢复 | 压缩机瞬时电流大于58A 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 检查电机及输出线回路（测量压缩机绕组） 检查驱动板有无烧黑痕迹，压缩机接线是否连接牢靠 更换驱动板后还出现此故障则压缩机损坏 | 3分钟后自动恢复
53 | 压机驱动板 | 输入电压过高-23 | 有限自动恢复 | 电网电压异常；265V报电压过高，250V恢复正常 | 停压机 | 用万用表测量是否在允许范围内 电网电压不稳定 线控器查询电压跟万用表测量值对比偏差，偏差大则更换驱动板。 | 有限自动恢复
54 | 压机驱动板 | 输入电压过低-24 | 无限自动恢复 | 电网电压异常；140V报电压过低，160V恢复正常 | 停压机 | 用万用表测量是否在允许范围内 电网电压不稳定 拉闸后立即合闸会出现该故障 线控器查询电压跟万用表测量值对比偏差，偏差大则更换驱动板。 | 无限自动恢复
55 | 压机驱动板 | 逆变电流有效值过流-27 | 3分钟后自动恢复 | 压缩机长时间过载运行 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 确认系统是否存在过载运行情况 | 3分钟后自动恢复
56 | 压机驱动板 | 输入缺相-29 | 3分钟后自动恢复 | 母线电压波动过大 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 检查滤波电容板接线是否正确，压缩机线连接是否牢靠，测量压缩机线圈是否损坏。 从空开端开始测量电压，每个连接点是否为正常电压，检测是否有压线压到绝缘层或断线的情况 | 3分钟后自动恢复
57 | 压机驱动板 | 超速保护-30 | 3分钟后自动恢复 | 实际反馈速度大于设定限制 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 排除法：先检查压缩机接线柱头再更换换驱动 | 3分钟后自动恢复
58 | 压机驱动板 | 电机高速过流-31 | 3分钟后自动恢复 | 压缩机电流超过限制阀值 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 检查高速过流阀值是否合理，钳流表测量报警前的压缩机输出电流，进参数查询02看电流值对比分析是否存在电流检测电路偏差大。 | 3分钟后自动恢复
59 | 压机驱动板 | PFC硬件过流-38 | 3分钟后自动恢复 | 同42 | 停压机 |  | 3分钟后自动恢复
60 | 压机驱动板 | 不运行瞬时电流过大-39 | 3分钟后自动恢复 | 驱动板采样故障 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 需更换驱动器 | 3分钟后自动恢复
61 | 压机驱动板/风机驱动板 | 直流风机1故障-41 | 3分钟后自动恢复 | 30S内风机转速低于100rpm | 停压机 | 同U5 | 3分钟后自动恢复
62 | 压机驱动板/风机驱动板 | 直流风机2故障-47 | 3分钟后自动恢复 | 30S内风机转速低于100rpm | 停压机 | 万用表直流档测量驱动板风机输出G与PW之间的电压，G与15V之间的电压（直流）。 G到PW如果电压达到5.6V风机还未启动则风机损坏。 G到15V之间没有15V则驱动板损坏。 风机运行时测量G与FG的反馈电压（直流）正常电压2到10V之间。 | 3分钟后自动恢复
63 | 压机驱动板 | IGBT短路保护-42 | 3分钟后自动恢复 | 直流侧短路 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 排除法：先检查压缩机接线柱头再更换换驱动 | 3分钟后自动恢复
64 | 压机驱动板/主控板 | 通信故障-43 | 收到上位机数据，3分钟后自动恢复 | 30S内无法正确接收数据 | 停压机 | 检查通讯线是否存在接触不良断路情况。 通讯线尽量避开强电，碰到一起会产生干扰。 肉眼查看驱动板红色LED灯常亮，绿色灯闪烁，没亮则测量滤波板输出输入是否正常。 更换主控板试试，不行则更换驱动板。 | 收到上位机数据，3分钟后自动恢复
65 | 压机驱动板 | 输入电源不正常-44 | 3分钟后自动恢复 | 运行过程中母线波动过大 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 测量输入电压是否稳定，电压稳定则驱动采样异常。 | 3分钟后自动恢复
66 | 压机驱动板 | 新I2t瞬时过流-45 | 3分钟后自动恢复 | 长时间运行在过载状态 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 压缩机损坏 | 3分钟后自动恢复
67 | 压机驱动板 | 新电流有效值过流-46 | 3分钟后自动恢复 | 长时间运行在过载状态 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 降低控制温度或更换驱动板后还出现则压缩机损坏 | 3分钟后自动恢复
68 | 压机驱动板 | 运行输出电流异常-51 | 3分钟后自动恢复 | 开机后无运行电流 1小时出现3次锁死 | 停压机 | 检查输出接线，更换驱动板后还出现则压缩机损坏 | 3分钟后自动恢复
69 | 压机驱动板/主控板 | 其他故障 | 3分钟后自动恢复 |  | 停压机 | 主控板发生故障 | 3分钟后自动恢复