## BFA5变频器类故障表
故障序号 | 故障名称 | 可能的故障原因 | 排除方法
Er.ocb（1） | 起动瞬间过流 Overcurrent at start | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
|  | 对旋转中的压机进行再起动 | 等压机完全停止后再起动
|  | UVW输出线间有短路或对地短路 | 检查UVW输出线是否短路
|  | 逆变模块有损坏 | 寻求服务
Er.ocA（2） | 加速运行过流 Overcurrent during acceleration | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
|  | 电网电压过低 | 检查输入电源
|  | 变频器功率太小 | 选用功率等级大的变频器
|  | 加速时间太短 | 延长加速时间
Er.ocd（3） | 减速运行过流 Overcurrent during deceleration | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
|  | 变频器功率偏小 | 选用功率等级大的变频器
|  | 减速时间太短 | 延长减速时间
Er.ocn（4） | 恒速运行过流 Overcurrent during constant-speed operation | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
|  | 电网电压低 | 检查输入电源
|  | 负载异常 | 进行负载检查
|  | 变频器功率偏小 | 选用功率等级大的变频器
Er.ouA（5） | 加速运行过压 Overvoltage during acceleration | 输入电压过高 | 检查输入电源
|  | 对旋转中的压机进行再起动 | 等压机完全停止后再起动
|  | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
Er.oud（6） | 减速运行过压 | 输入电压过高 | 检查输入电源
| Overvoltage during | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
| deceleration | 减速时间太短 | 延长减速时间
Er.oun（7） | 恒速运行过压 Overvoltage during constant-speed operation | 输入电压过高 | 检查输入电源
|  | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
|  | 加减速时间设置太短 | 适当延长加减速时间
Er.ouE（8） | 待机时过压 Overvoltage in standby state | 输入电压过高 | 检查输入电源
|  | 直流母线电压检测电路故障 | 寻求服务
Er.dcL（9） | 运行中欠压 Undervoltage during running | 输入电压异常或运行时掉电 | 检查输入电源、接线
|  | 输入缺相 | 检查输入电源、接线
|  | 充电接触器损坏 | 检查并更换
Er.PLI（10） | 输入缺相 (仅三相输入时有) Input phase loss | 三相输入有缺相 | 检查安装配线
|  | 输入三相不平衡 | 检查输入电压
|  | 输出严重振荡 | 调整参数消除振荡
Er.PLo（11） | 输出缺相 Output phase loss | 输出U、V、W有缺相 | 检查输出配线，检查电机及电缆
Er.FoP（12） | 功率器件保护 Power device protection | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
|  | UVW输出线间有短路或对地短路 | 重新配线
|  | 压机与变频器连线过长 | 加输出电抗器或滤波器
|  | 有严重干扰或变频器损坏 | 寻求服务
Er.oHI（13） | 变频器过热 Inverter overheating | 环境温度过高 | 降低环境温度
|  | 刚上电就故障，可能温度探头损坏或断线 | 寻求服务
|  | 风道阻塞或风扇损坏 | 清理风道或更换风扇
|  | 负载过大 | 检查负载或选用大功率变频器
Er.oLI（14） | 变频器过载（PFC过热） Inverter overload | 变频器温度过高 | 检查风扇、风道和环境温度
|  | 加速时间太短 | 延长加速时间
|  | 输入电压过低 | 检查输入电压
|  | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
Er.oLL（15） | 电机过载 Motor overload | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
|  | 压机堵转或负载突变过大 | 检查压机型号与型号参数
|  | 输入电压过低 | 检查输入电压
Er.EEF（16） | PFC启动失败 | 启动系统后输入电网电压持续好几秒过低，造成PFC无法启动 | 检查输入电压
|  | PFC模块自保护或电路异常 | 请断电几分钟后，重新上电再次启动，或寻求服务
Er.oLP（17） | 电机负载过重 Motor load overweight | 电流超出负载过重检出水平并超过检出时间 | 检查压机型号与型号参数
Er.ULd（18） | 电机速度过大 Motor over speed | 压机运行转速超过上限速度的1.1倍 | 压机相序接反了，或未接压机
检查压机型号与型号参数
Er.Co1（19） | 电机D轴电流过大 Motor D-axis overcurrent | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
|  | 压机停机时间过短就再次启动 | 停机几分钟后，再次启动
|  | 电流检测回路异常 | 寻求服务
|  | PMSM电机退磁 | 更换电机
|  | 压机定子绕组断线 | 检查电机定子电阻、更换电机
Er.Co2（20） | 电机Q轴电流过大 Motor Q-axis overcurrent | 压机型号参数与实际不匹配 | 检查压机型号与型号参数
|  | 压机停机时间过短就再次启动 | 停机几分钟后，再次启动
|  | 电流检测回路异常 | 寻求服务
|  | PMSM电机退磁 | 更换电机
|  | 电机定子绕组断线 | 检查电机定子电阻、更换电机
Er.EEP（21） | 参数存储失败 Parameter saving failed | 参数写入发生错误 | 断电后再上电重试，若问题仍然存在，请寻求服务
Er.CFE（22） | 通讯异常 Communication error | 控制板与变频驱动板通信线接错或断开 | 检查控制板与变频驱动板及接线
|  | 通讯参数设置不当 | 检查通讯参数
|  | 通讯干扰严重 | 检查通讯回路配线及接地
Er.ccF（23） | 电流检测故障 Current test error | 电流传感器损坏或电路异常 | 断电后再上电重试，若问题仍然存在，请寻求服务
Er.ArF（24） | PFC温度检测故障 Heat temperature test error for PFC | 刚上电就故障，可能PFC测温探头损坏或断线，或电路异常。 | 断电后再上电重试，若问题仍然存在，请寻求服务
Er.Aco（25） | 启动中电机堵转 Motor Lock at start | 电机转子旋转波动超过限制，电机失步 | 检查压机型号与型号参数
|  | 电机停机时间过短就再次启动 | 停机几分钟后，再次启动
|  | 电机启动及电机堵转检测参数不当 | 检查压机型号与型号参数
|  | PMSM电机退磁 | 更换电机
|  | 电机定子绕组断线 | 检查电机定子电阻、更换电机
|  | 运行负载过大 | 检查电机负载
Er.PGo（26） | 运行中电机堵转 Motor lock during running | 电机转子旋转波动超过限制，电机失步 | 检查压机型号与型号参数
|  | 电机停机时间过短就再次启动 | 停机几分钟后，再次启动
|  | 电机启动及电机堵转检测参数不当 | 检查压机型号与型号参数
|  | PMSM电机退磁 | 更换电机
|  | 电机定子绕组断线 | 检查电机定子电阻、更换电机
|  | 运行负载过大 | 检查电机负载
Er.rHo（27） | 散热温度检测故障 Heat temperature test error | 刚上电就故障，可能温度探头损坏或断线，或电路异常。 | 断电后再上电重试，若问题仍然存在，请寻求服务
Er.Abb（28） | 失速（零速）故障 Stall error | 电机没有按指令运行起来。 | 检查压机型号与型号参数
Er.Io1（29） | 中断溢出1 Interrupt overflow 1 | 内部故障 | 寻求服务
Er.Io2（30） | 中断溢出2 Interrupt overflow 2 | 内部故障 | 寻求服务
Er.PnL（31） | 启动中转子抖动过大 Rotor shake at start | 电机停机时间过短就再次启动 | 停机几分钟后，再次启动
|  | 电机启动及电机堵转检测参数不当 | 检查压机型号与型号参数
|  | PMSM电机退磁 | 更换电机
|  | 电机定子绕组断线 | 检查电机定子电阻、更换电机
|  | 运行负载过大 | 检查电机负载
Er.rr1（32） | 运行中转子抖动过大 Rotor shake during running | 电机停机时间过短就再次启动 | 停机几分钟后，再次启动
|  | 电机启动及电机堵转检测参数不当 | 检查压机型号与型号参数
|  | PMSM电机退磁 | 更换电机
|  | 电机定子绕组断线 | 检查电机定子电阻、更换电机
|  | 运行负载过大 | 检查电机负载
Er.PF1（33） | PFC过流 PFC Overcurrent | 输入电网电压低且超负荷运行 | 检查输入电源
|  | PFC电感线间有短路或对地短路，或PFC电路故障 | 检查PFC电感引出线或电感线圈是否短路，或寻求服务
Er.PF2（34） | PFC峰值电流过大 PFC peak current over | 输入电网电压低且超负荷运行 | 检查输入电源
|  | PFC电感线间有短路或对地短路，或PFC电路故障 | 检查PFC电感引出线或电感线圈是否短路，或寻求服务
Er.PF2（35） | PFC有效值电流过大 PFC rms current over | 输入电网电压低且超负荷运行 | 检查输入电源
|  | 压机负载过大或压机冷媒异常 | 检查机械系统、压机冷媒等，或寻求服务

## BFA5故障表
序号 | 故障描述 | 复位方式 | 故障排查
1 | EEPRO手动复位数据错 | 上电复位 | /
2 | 系统维护数据错 | 上电复位 | /
3 | 变频器通讯故障 | 自动复位 | 检查通讯线是否连接正常，接触良好。
4 | 变频器故障 | 有限自动复位 | 对应查变频器故障
5 | EC1/EC2通讯故障 | 自动复位 | 查看通讯接线是否正确，接触良好； 第三方风机驱动还需查看【EC风机基址】是否设置正确。
6 | EC1/EC2故障 | 手动复位/有限自动复位 | 第三方风机驱动（手动复位）：状态查询中查看“EC风机 警告信息 ”，具体故障含义参考第三方EC风机说明书； 邦普风机驱动（有限自动复位）：对应查变频器故障，具 体故障含义参考变频器说明书。
7 | 变频型号设置中 | 自动复位 | 变频驱动器中无相应压机型号
8 | 风盘通讯故障n | 自动复位 | 检查末端通讯连接、设置、上电情况等
9 | 风盘故障n | 自动复位 | 检查风盘
10 | n#模块通讯故障 | 自动复位 | 1.检查级联通讯接线 2.检查地址拨码
11 | 水流不足 | 有限自动复位 | 检查对应输入点是否为闭合
12 | 水流短接保护 | 有限自动复位 | 检查对应输入点是否为闭合
13 | 下回水流不足 | 手动复位 | 检查对应输入点是否为闭合
14 | 下回水泵防冻 | 自动复位 | 对水路进行其他保护措施，防止冻结
15 | 电源故障 | 手动复位 | /
16 | 错相保护 | 有限自动复位 | /
17 | 缺相保护 | 有限自动复位 | /
18 | 风机过载 | 手动复位 | 检查风机过载输入状态是否为正常
19 | 压机过热 | 手动复位 | 检查对应输入点是否为闭合
20 | 压机高压 | 有限自动复位 | 检查高压输入状态是否正常
21 | 压传高压过高 | 有限自动复位 | 检查高压压力
22 | 压机低压 | 有限自动复位 | 检查低压输入状态是否正常
23 | 压传低压过低 | 有限自动复位 | 检查低压压力
24 | 排气温度过高 | 有限自动复位 | 1、检查温度探头是否正常。 2、检查是否缺冷媒。
25 | 模块出温过低 | 有限自动复位 | 检查出温、回温
26 | 回温温度过低 | 有限自动复位
27 | 模块出温过高 | 有限自动复位
28 | 回温温度过高 | 有限自动复位
29 | 出回温差过大 | 有限自动复位 | 检查出、回温温度探头 检查水、风流量等
30 | 出回温差异常 | 有限自动复位
31 | 防冰温度过低 | 自动复位 | 检测防冰温度
32 | 紧急除霜频繁 | 手动复位 | 检测冷媒量
33 | 吸气温度过低 | 有限自动复位 | 检测冷媒量
34 | 风机1/2转速异常 | 有限自动复位 | 检查PW手动复位风机接线是否正常
35 | 吸排温差异常 | 手动复位 | /
36 | 制冷蒸发过低 | 有限自动复位 | /
37 | 环境温度探头故障 | 自动复位 | 检查探头是否连接正常； 检查温度探头是否正常。
38 | 回温温度探头故障 | 手动复位
39 | 出温温度探头故障 | 手动复位
40 | 末端水温探头故障 | 手动复位
41 | 翅片温度探头故障 | 手动复位
42 | 翅片探头2故障 | 手动复位
43 | 排气温度探头故障 | 手动复位
44 | 吸气温度探头故障 | 手动复位
45 | 阀后温度探头故障 | 手动复位
46 | 防冰温度探头故障 | 自动复位
47 | 经济器进温探头 | 自动复位
48 | 经济器出温探头 | 自动复位
49 | 低压压传故障 | 手动复位
50 | 高压压传故障 | 手动复位
51 | 下回水探头故障 | 自动复位